建设工程消防验收影像拍摄要求

- 建筑类别、总平面布局和平面布置

- 建筑外观：要求全景拍摄整个工程的建筑外观；

- 消防登高面、消防车道：要求站在建筑屋顶上向下全景拍摄消防登高面、消防车道

- 消防检查消防控制室要求拍摄照片；

- 验收检查消防水泵房要求拍摄照片；

- 建筑内部装修防火

- 验收检查建筑内部装修工程要求拍摄走道、包厢照片（反映吊顶、墙面、地面等部位装修材料情况、末端试水设置位置等）

- 防火防烟分隔

- 验收检查建筑防火防烟分隔要求拍摄防火墙（拍摄防火墙设置整体性、防火封堵严密性，吊顶上方墙体是否砌至楼板），防火卷帘（拍摄防火卷帘设置整体性、防火封堵严密性），防火门（拍摄楼梯间、防火分区等设置位置，防火门身份证标识、闭门设施），竖向管道井（封堵完整性）；

- 安全疏散和消防电梯

- 验收检查安全出口要求拍摄照片（拍摄安全出口全部设置位置、疏散宽度和疏散距离），拍摄测量疏散宽度和疏散距离照片中要求出现消防验收人员进行现场实量核对；

- 验收检查疏散楼梯要求拍摄照片（拍摄前室、合用前室设置位置、管道穿越情况、抽测宽度），拍摄抽测疏散宽度照片中要求出现消防验收人员进行现场实量核对；

- 验收检查消防电梯前室要求拍摄照片（设置位置、结构完整性、抽测面积），拍摄消防电梯前室抽测面积照片中要求出现消防验收人员进行现场实量核对；

- 验收检查疏散走道要求拍摄照片（设置位置、结构完整性、测量宽度、长度），拍摄测量疏散走道宽度、长度照片中要求出现消防验收人员进行现场实量核对；